# Explosionsschutzdokument Flüssiggas

Das nachfolgende Formular ist für mobile Flüssiggas-Anlagen gedacht (z.B. Flasche- Schlauch-Gasverbrauchs-Einrichtungen) und muss durch Angaben über die jeweilige Baustellen-Situation ergänzt werden. Ortsfeste Flüssiggas-Anlagen werden mit diesem Formular nicht behandelt.

| 1. Angaben zur Betriebsanlage Stand vom: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Firmenname: |  |  |  |  |
| Baustelle: |  |  |  |  |
| Wer arbeitet mit dem Arbeitsstoff? |  |  | Wo befindet sich der Arbeitsbereich? | Wann findet die Arbeit statt? Datum/Zeit |
| Koordination |  | Wurden folgende Personengruppen informiert? Planungskoordinator ja nein Datum: Bauleiter ja nein Datum: Baukoordinator ja nein Datum: Polier, Vorarbeiter ja nein Datum: |  |  |
| Erforderliche Maßnahmen aufgrund der Koordination wurden im SiGe-Plan festgelegt: ja nein Wenn nein, werden folgende erforderliche Maßnahmen festgelegt: |  |  |  |  |
|  | 2. Beschreibung der baulichen Gegebenheiten und Anlage |  |  |  |
|  | entfällt |  |  |  |
|  | 3. Verfahrens- und ggf. Tätigkeitsbeschreibung |  |  |  |
|  | Heizen Flämmen Sonstiges: |  |  |  |

4. Stoffdaten

Form: flüssig, unter Druck Farbe: farblos Geruch: wahrnehmbar durch Odoriermittelzusatz pH-Wert: nicht bestimmbar Siedetemperatur: -42 °C Flammpunkt: nicht bestimmbar Zündtemperatur: 455 °C  Temperaturklasse T1 Untere Explosionsgrenze: 2,1 Vol.% Obere Explosionsgrenze: 9,4 Vol.% Dampfdruck: 16 Bar (bei 40 °C) Relative Dichte, gasf. (Luft =1): 1,5-1,9 Explosionsgruppe: IIA

5. Ermittlung und Beurteilung

###### 5.1 Fragen ###### Frage 1) Sind brennbare Stoffe vorhanden? ###### JA - Frage 2) Kann durch ausreichende Verteilung in Luft explosionsfähige Atmosphäre entstehen? JA - Frage 3) Ist die Bildung eines explosionsgefährdeten Bereiches möglich? JA, ist aufgrund der gesetzlichen Vorgaben (§9 Flüssiggasverordnung) bereits festgelegt - Frage 4) Ist die Bildung eines explosionsgefährdeten Bereiches zuverlässig verhindert? NEIN, durch Maßnahmen des sekundären Explosionsschutzes (Zündquellenausschluss) muss dies gewährleistet werden. - Frage 5) Ist die Entzündung in einem explosionsgefährdeten Bereich zuverlässig verhindert? JA, bei Einhaltung der weiteren primären, sekundären und organisatorischen Schutzmaßnahmen. 5.2 Zonenfestlegung Explosionsschutzzonen bei Lagerung im Freien gemäß §9 Flüssiggasverordnung Bereich der Explosionsschutzzone: Flüssiggasbehälter Ventilbereich: Kugel mit 1 m Radius gilt als Zone 1. Im Übrigen gilt ein Kegel als Zone 2. ACHTUNG: Gefahrenstellen wie Kanäle, Vertiefungen usw. dürfen im Umkreis von 3 m im Anschluss an die Zone 2 nicht vorhanden sein. Menge:; bis 200 kg; 200 kg – 1000 kg; > 1000 kg. Zone 1; Kugel mit r = 1 m; Kugel mit r = 1 m; Kugel mit r = 1 m. Zone 2; Kegel mit Basiskreis r = 1m; Kegel mit Basiskreis r = 3 m Brandschutzzone: 5 m; Kegel mit Basiskreis r = 5 m Brandschutzzone: 5 m.. Fortsetzung Punkt 5.2 nächste Seite 5.2 Zonenfestlegung - Fortsetzung Notwendige Dokumente: Als Nachweis für die Eignung der verwendeten Arbeitsmittel (siehe Punkt 9 Ergänzende Unterlagen  Arbeitsmittelliste) für die jeweilige Zone ist die Konformitätserklärung bzw. bei älteren Arbeitsmitteln der Nachweis aus den technischen Angaben bzw. eine Ex-Schutzbeurteilung (Gefahrenanalyse gem. §9 VEXAT) über die Arbeitsmittel notwendig. Lagerung in eigenen Flüssiggas-Lagerräumen: Achtung: Die Lagerung von Flüssiggas in Lagerräumen darf nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen (siehe §127 BauV)!.

6. 	Maßnahmen

6.1 Primäre Maßnahmen Bei Arbeiten in Räumen auf Baustellen darf Flüssiggas nur in der Menge des Tagesbedarfs des jeweiligen Arbeitsvorganges vorhanden sein. Höchstens dürfen jedoch, auch bei darüber hinausgehendem Tagesbedarf, folgende Mengen vorhanden sein: Zulässige Lagermengen in Räumen auf Baustellen. Raumkubatur bis 1000 m³:; 2 x 15kg oder 1 x 33kg. Raumkubatur von mehr als 1000 m³ bis 1500 m³:; 4 x 15kg oder 2 x 33kg. pro weitere 500 m³:; + 2 x 15kg oder + 1 x 33kg. Versandbehälter sind so aufgestellt, dass sie gegen mechanische Beschädigungen und gegen Umfallen geschützt sind.. Versandbehälter haben, sofern keine wärmeisolierenden Blenden aufgestellt sind, von den angeschlossenen Verbrauchseinrichtungen einen Abstand von mindestens 1,50 m (§129 BauV).. Werden Gasverbrauchseinrichtungen unter Erdgleiche verwendet? NEIN  §128 BauV Schlauchbruchsicherung vorhanden JA: Aufstellung der Versandbehälter außerhalb dieser Orte  §128 BauV Leckgassicherung vorhanden JA: Aufstellung der Versandbehälter bis 3 kg Füllgewicht innerhalb dieser Orte Schlauchbruchsicherung vorhanden JA: Versandbehälter mit mehr als 3 kg Füllgewicht unterhalb Erdgleiche  §130 BauV + Arbeitsfreigabe Leckgassicherung vorhanden Gaswarngerät vorhanden. Der Brandschutz wurde gemäß §131 BauV überprüft.. Die Mitarbeiter wurden über den Betrieb von Flüssiggasanlagen gemäß § 132 BauV unterwiesen.. technische Lüftung: JA NEIN Wenn JA  SOLL: [m³/h] IST: [m³/h] genug Umgebungsluft: JA NEIN. Warn- oder Alarmmaßnahmen zur Explosionsvermeidung wurden getroffen JA NEIN.. 6.2 Sekundäre Maßnahmen. Grundsätzlich sollen in explosionsfähige Bereiche keine Zündquellen eingebracht werden. Wenn dennoch Werkzeuge in diese Zonen eingebracht werden müssen, dürfen diese keine Funken ziehen. Elektrische und nicht-elektrische Betriebsmittel müssen folgende Anforderungen erfüllen (Kennzeichnung laut Typenschild): Gruppe II Kategorie 2 Explosionsgruppe IIA Temperaturklasse T3 anzuwenden; Zündquellen; erledigt. Ja; Nein. Heiße Oberflächen. Flammen und heiße Gase. Mechanisch erzeugte Funken. Elektrische Anlagen. Elektrische Ausgleichsströme, kathodischer Korrosionsschutz. Statische Elektrizität. Sonstiges:.. 6.3 Konstruktive Maßnahmen. entfällt. 6.4 Notwendige Prüfungen. Prüfung vor Inbetriebnahme aller Anlagen gemäß §7 Abs.1 VEXAT. Die Flüssiggasanlage ist vor ihrer ersten Inbetriebnahme von einer fachkundigen Person auf ihren ordnungsgemäßen Zustand, insbesondere auf Dichtheit der Anlage und richtige Wirkungsweise der Sicherheitseinrichtungen gemäß BauV § 128 geprüft worden. Ein Vormerk über die letzte jährliche Prüfung liegt auf (§133 BauV).; Intervall: jährlich. Wiederkehrende Prüfung der elektrischen Anlage und der elektrischen Betriebsmittel gemäß §7 Abs.2 VEXAT - bei außergewöhnlicher Beanspruchung - Normalfall; Intervalle: jährlich alle 3 Jahre. Wiederkehrende Prüfung der Lüftung/Absaugung gemäß §7 Abs.3 VEXAT; Intervall: jährlich. Sonstige:; Intervall: alle …. Jahre. Zur Kontrolle der Prüfungen siehe die Liste der wiederkehrenden Prüfungen im Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument. Eventuell offene Maßnahmen in den jeweiligen Prüfprotokollen müssen behoben worden sein..

7. Instandhaltung, Reinigung, Wartung, Störungsbehebungen

Betriebs- u. Wartungsanleitung beachten. Nach Betriebsanleitung, Arbeitsanweisung und Notfallplan vorgehen. Bei Schlauchbruch bzw. Undichtheit (bemerkbar durch charakteristischen Geruch) folgende Maßnahmen setzen: - Ventil schließen - Lüften - Funkenbildung vermeiden - Störung beseitigen - vor Wiederinbetriebnahme auf Dichtheit prüfen. Weitere baustellenbezogene Schutzmaßnahmen bei Störungen (z.B. Ausfall technischer Lüftungen, Störungen an Gasmessgeräten):

| 8. Organisatorische Maßnahmen |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Information der Mitarbeiter gemäß §6 Abs.1 VEXAT: - wie Explosionsgefahr entsteht und in welchen Bereichen sie vorhanden ist - über die Art der am Arbeitsplatz möglichen Explosionsgefahren, die getroffenen Schutzmaßnahmen, deren Wirkung und Auswirkungen - über das Verhalten bei Warnung oder Alarm. - Unterweisung der Mitarbeiter gemäß VEXAT §6 Abs.2 VEXAT: - im richtigen Verhalten gegenüber Explosionsgefahren bei vorhersehbaren Störungen gem. Betriebs- u. Wartungsanleitung - darin, dass in diesem Bereich keine funkenziehenden Werkzeuge eingesetzt werden dürfen und dass elektrische und nicht-elektrische Betriebsmittel nur verwendet werden dürfen, wenn sie im Sinne von Punkt 6.2 geeignet sind - in der sicheren Durchführung von Arbeiten, unter besonderer Berücksichtigung von Reinigung, Wartung, Instandhaltung und Störungsbeseitigung - darüber, welche Arbeitskleidung einschließlich Arbeitsschuhe erforderlich ist und welche nicht verwendet werden darf - über Trage- u. Kontrollpflicht für geeignete Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Kleidung - Ablagerungen von Stäuben entfernen (Reinigungsplan). - Arbeitsfreigaben gemäß §6 Abs.7 VEXAT: Beschreibung eventueller Zonenumstufungen oder Zonenausstufungen, Notwendigkeit von schriftlichen Anweisungen. - Warn-und Alarmplan gemäß §5 Abs.2 VEXAT: Verhalten im Brandfall - (siehe Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument) |  |  |
| - Kennzeichnung der explosionsgefährdeten Bereiche, die für Arbeitnehmer zugänglich sind und in denen sich Arbeitnehmer aufhalten. |  | vollständig |

| 9. Ergänzende Unterlagen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokumente | ja | Ort der Ablage | Dokumente | ja | Ort der Ablage |
| 1) Plan der Baustelle 2) SiGe-Plan 3) Verzeichnis der gefährlichen Arbeitsstoffe 4) Betriebsanleitungen der Gasverbrauchseinrichtungen |  | ………….. ………….. ………….. ………….. | 5) Arbeitsmittelliste 6) Sicherheitsdatenblätter 7) Prüfprotokolle 8) Warn- u. Alarmplan 9) Arbeitsfreigaben 10) Sonstiges: ………… |  | ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. |
| Hinweis: Wenn Warn- oder Alarmbedingungen eintreten können, ist die Festlegung von technischen und organisatorischen Maßnahmen erforderlich (siehe Punkt 8 Warn- und Alarmplan), z.B. Arbeitseinstellung, Absperrung des Gefahrenbereiches, Notrufnummern, etc. |  |  |  |  |  |

| 10. Verantwortlichkeit |  |
| --- | --- |
| Erstellt von …………………….. Datum: ………………….. |  |
| Beigezogene Personen: | Dem Arbeitgeber zur Kenntnis gebracht: |